**Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей**

Прокуратурой Здвинского района в июне 2019 года проведена проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности в ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ», в ходе которой выявлено множество нарушений Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, а именно:

- не производится своевременная перезарядка огнетушителей;

- электропроводка эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции;

- светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями);

- на путях эвакуации и эвакуационных выходах, в том числе под лестничными маршами, а также в тамбурах хранятся различные материалы, инвентарь;

- запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

- на навесных пожарных шкафах отсутствуют элементы для обеспечения их опломбирования; не осуществляется перекатка пожарных рукавов.

По результатам проверки прокурор района главному врачу ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» внес представление об устранении выявленных нарушений закона. В отношении главного врача и начальника хозяйственного отдела ГБУЗ НСО «Здвинская ЦРБ» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Прокурор Здвинского района

советник юстиции Д.В. Круглов