Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	3

1.1 Технико-экономические показатели муниципального образования	3

1.2 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий	5

1.3 Характеристика населенного пункта	6

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

2.1 Основные сведения о системе теплоснабжения	7

2.2 Бесхозные объекты	8

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	8

3.1 Жилищное строительство	8

3.2 Теплоснабжение	8

3.2.1 Анализ схемы теплоснабжения поселения	9

3.2.2 Температурный график тепловой сети	10

3.2.3 Источники теплоснабжения	11

3.2.4 Схема системы теплоснабжения	13

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПОСТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	13

4.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,	13

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и	13

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	13

4.2  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	13

5. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	13

5.1 Инвестиции в источники теплоснабжения	13

5.2 Инвестиции в тепловые сети	14

6. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	15

7. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	18

Приложение 1 –График температурного режима работы котельной	19

Приложение 2 - Карта-схема села Лянино МО Лянинского сельсовета НСО

Изм.

Кол. уч

№док.

Подп.

Дата

1-5-2015-СТ-ПЗ

Лист

3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Формат

А4

Копировал:

Лист

ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"  необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и тепловую мощность, теплоснабжение наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области разработана на основании заказа и задания на проектирование, выданных Администрацией Лянинского сельсовета Звдвинского района Новосибирской области.

Данной работой в соответствии с заданием на проектирование предусматривается разработка схемы теплоснабжения села Лянино.

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Технико-экономические показатели муниципального образования

Технико-экономические показатели муниципального образования представлены в таблице 1.

Таблица 1. -  Технико-экономические показатели муниципального образования

| № п/п | ПОКАЗАТЕЛИ | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о муниципальном образовании |  |  |  |
| 1.1. | Общие сведения о муниципальном образовании |  |  |  |
| 1.1.1. | Удаленность центра поселения от районного центра | км | 45 | 45 |
| 1.1.2. | Удаленность центра поселения от областного центра | км | 452 | 452 |
| 1.1.3. | Удаленность поселения от ближайшей ж/д станции | км | 100 | 100 |
| 1.1.4. | Количество населенных пунктов, входящих в состав поселения | единиц | 2 | 2 |
| 1.2. | Территория муниципального образования |  |  |  |
| 1.2.1. | Общая площадь территории поселения – всего, | га | 30690 | 30690 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.2.2. | земли населенных пунктов | га | 287,9 | 287,9 |
| 1.2.3. | земли жилой застройки | га | 80 | 80 |
| 1.2.4. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 50 | 50 |
| 1.2.5. | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
| 1.2.6. | земли лесного фонда | га | 4600 | 4600 |
| 1.2.7. | земли водного фонда | га | 0 | 0 |
| 1.2.8. | земли рекреационного назначения | га | 0 | 0 |
| 1.2.9. | Сельхозугодья -всего | га | 21555 | 25773 |
| 1.2.10. | из них -пашня, всего | га | 7747 | 7564 |
| 1.2.11. | в том числе: | га |  |  |
| 1.2.12. | - в сельскохозяйственных организациях | га | 7564 | 7564 |
| 1.2.13. | - в крестьянских, фермерских хозяйствах | га | 0 | 0 |
| 1.2.14. | - в личных подсобных хозяйствах населения | га | 0 | 0 |
| 1.2.15. | - прочие (СПТУ, агроснаб) | га | 0 | 0 |
| 1.2.16. | Общая площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | га | 0 | 0 |
| 1.3. | Население муниципального образования |  |  |  |
| 1.3.1. | Численность постоянного населения (на начало года) – всего, | человек | 968 | 968 |
| 1.3.2. | Численность лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы | человек | 4 | 4 |
| 1.3.3. | Число домохозяйств | единиц | 349 | 349 |
| 1.4. | Трудовые ресурсы |  |  |  |
| 1.4.1. | Численность трудовых ресурсов | человек | 602 | 615 |
| 1.4.2. | Занято в экономике | человек | 287 | 287 |
| 2 | Экономический потенциал |  |  |  |
| 2.1. | Число действующих промышленных предприятий | единиц | 0 | 0 |
| 2.2. | Число действующих сельскохозяйственных предприятий | единиц | 1 | 1 |
| 2.3. | Число крестьянско- фермерских хозяйств | единиц | 0 | 0 |
| 2.4. | Число личных подсобных хозяйств населения | единиц | 349 | 349 |
| 2.5. | Число действующих стационарных магазинов | единиц | 11 | 11 |
| 2.6. | Число действующих рынков | единиц | 0 | 0 |
| 2.7. | Число действующих предприятий бытового обслуживания. | единиц | 0 | 0 |
| 3 | Инфраструктурное обустройство |  |  |  |
| 3.1. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 3.1.1. | Площадь жилищного фонда - всего | тыс. кв. м | 19,5 | 19,5 |
| 3.1.2. | в том числе площадь муниципального жилищного фонда - всего | тыс. кв. м | 18,4 | 18,2 |
| 3.1.3. | Число централизованных источников теплоснабжения - всего | единиц | 1 | 1 |
| 3.1.4. | Протяженность уличной газовой сети | км | 0 | 0 |
| 3.1.5. | Протяженность тепловых сетей | км | 2,4 | 2,8 |
| 3.1.6. | в том числе нуждающихся в замене | км | 0,5 | 0,3 |
| 3.1.7. | Протяженность водопроводных сетей | км | 12 | 12 |
| 3.1.15. | в том числе нуждающихся в замене | км | 6 | 6 |
| 3.1.16. | Протяженность канализационных сетей | км | 0 | 0 |
| 3.1.17. | в том числе нуждающихся в замене | км | 0 | 0 |
| 3.1.18. | Доля жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства | % | 18,2 | 18,2 |

1.2 Краткая характеристика физико-географических и климатических условий

Территория Лянинского сельсовета расположена в центре Барабинской низменности, в юго-восточной части Западно-Сибирской плиты, на северо-востоке Здвинского района. Территория района представлена инженерно-геологической областью Барабинской низменности. Основные физико-геологические явления Барабинской низменности – вторичное засоление, дефляция, глубина залегания грунтовых вод 1-3 м.

Ландшафт – разнообразный по площади и форме понижения, множество западин и блюдцеобразных мест, занятых озерами и болотами.

Рельеф слегка всхолмлённый, высота 100-150 м над уровнем моря. Равнинная поверхность нарушается гривами, которые на севере переходят в увалы.

Климат поселения континентальный умеренного пояса. Особенности климата обусловлены взаимодействием климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции воздушных масс и подстилающей поверхности.

На территорию Лянинского сельсовета поступают арктические, тропические воздушные массы и воздушные массы умеренных широт. Они бывают континентальными и морскими и движутся в двух направлениях: широтном  и меридиональном.

Циркуляция воздушных масс меняется в течение года в связи с изменением распределения давления над Евразией и соседними океанами.

Резкие колебания температуры воздуха наблюдаются как в течение года и сезона, так и в течение суток. Максимальная температура воздуха может подниматься до абсолютной отметки в 38°C и опускается до -48°C. Среднемесячная температура воздуха летом выше +15°. Средняя дневная температура в июне – колеблется от +20 ° до +27 °. Летом осадков выпадает меньше, чем может испариться, поэтому в летние месяца могут возникнуть засухи, особенно в первую половину лета. С 15 – 20 июля, как правило, начинаются дожди. Зимние температуры воздуха отрицательные и составляют в январе -18,2…-20,3°. Самые низкие температуры отмечаются в декабре, январе и достигают в отдельные годы -40…-50°. При прохождение циклонов температура воздуха повышается, иногда она становится положительной. Среднегодовое количество осадков составляет 411мм. По сумме осадков территория Здвинского района относится к зоне устойчивого увлажнения. Среднегодовая скорость ветра составляет 5 м/с, ветры имеют юго-западное господствующее направление.

По метеорологическому потенциалу атмосферы (МПА) территория Лянинского сельсовета к зоне хороших условий рассеивания примесей в атмосфере. По среднемноголетним данным МПА имеет значение 0,3. Величина метеорологического потенциала атмосферы говорит о том, что в течение года повторяемость процессов, способствующих самоочищению атмосферы, примерно в 3 раза наблюдается чаще, чем повторяемость процессов, способствующих накапливанию примесей в ней.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода — 178, тёплого — 188,  86 безоблачных дней в году, 67 — со сплошной облачностью.

В поселении имеются достаточно богатые ресурсы подземных вод - 307 тыс. м3/сут., в том числе пресных вод 190 тыс. м3/сут.

По суммарному модулю прогнозных ресурсов пресных и маломинерализованных (до 1.5 г/л) подземных вод (на I кв. площади) выделяются 3 гидрогеологических района, с разными условиями централизованного водоснабжения. На большей территории Лянинского сельсовета условия водоснабжения оцениваются как благоприятные или относительно благоприятные; модули ресурсов соответственно составляют 0,5  л/(с* км2). Кондиционных вод для питьевых целей здесь нет. Наиболее пригодны воды из атлымского и мелового водоносных горизонтов, слабо солоноватые (до 2,0 г/л), щелочные, залегающие соответственно па глубине 250—300 в 600—750 м. Возможный дебит скважин, эксплуатирующих воды атлымского горизонта, 10—20 и 10—25 л/с — мелового горизонта.

1.3 Характеристика населенного пункта

Село Лянино.

Населенный пункт является центром муниципального образования Лянинского сельсовет Здвинского района Новосибирской области.

Численность населения по данным на 01 января.2014 г.  составляла 811 человек.

Жилой фонд представлен  усадебной застройкой.

В населенном пункте расположены: Лянинская средняя школа, администрация Лянинского сельсовета, Лянинский детский сад, Дом Культуры, участковая больница, 4 магазина.

Производственные предприятия -  ОАО «Лянинское».

Таблица 2- Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь земель в границах населенного пункта (га) | 220,6 |
|  | В том числе: |  |
|  | - жилые зоны | 66 |
|  | - общественно – деловые зоны | 71 |
|  | - производственно – коммунальные зоны | 0,6 |
|  | - сельскохозяйственного использования | 77 |
|  | - специального назначения | - |
|  | - рекреационные зоны | - |
|  | - иные | 6 |
| 2. | Численость постоянного населения, (чел) | 788 |
| 3. | Численность временного населения, (чел) | 23 |
| 4. | Количество жилых домов, общее (ед.) | 199 |
|  | одноквартирные | 141 |
|  | многоквартирные | 58 |
| 5. | Количество организаций/предприятий, общее (ед.) | 19 |
|  | общественные организации | 9 |
|  | производственные предприятия | 1 |
|  | торговые организации | 9 |

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1 Основные сведения о системе теплоснабжения

В настоящее время на территории поселения к системе централизованного теплоснабжения подключен 45 объект и 33 из них относятся к жилому фонду поселения.

Таблица 3 - Сведения о существующей системе теплоснабжения

| село Лянино |  |
| --- | --- |
| Котельная | с неполным каркасная |
| Расположение | в 100 метрах на север от середины села |
| Срок эксплуатации | 38 лет |
| Вид топлива | уголь |
| Потребление основного топлива, тонн в год | 1200 |
| Тип котлов | водогрейный |
| Марка котлов | КВР-0,8КБ (2 шт.) ; КВР-1,25 КБ |
| Год установки | КВР-0,8КБ-2005 г.; КВР-1,25КБ-2011 г.; КВР-0,8КБ-2013 г. |
| Фактический износ | 50% |
| Производительность номинальная | 4,26 |
| Производительность фактическая |  |
| Напор (давления на подаче) | 3,6 кг/см2 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2,46 |
| Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |  |
| Полезный отпуск за год всего, Гкал | 3056 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях от источника, Гкал/ч | 0,0794 |
| Количество отказов и ремонтов за последние 3 года | плановые ежегодно и внеплановые – 130 |
| Трубопровод теплоснабжения | кольцевой |
| Вид прокладки | наземный, подземный, канальный, бесканальный, глубина прокладки-0,5 м |
| Запитан по схеме |  |
| Общая протяженность | 2,8 км |
| Диаметр труб, мм | 180-500м, 159-1000м, 76-800м, 50-300м, 40-200м |
| Материал труб | металл, полипропилен |
| Год укладки | 1976, 2011-2014 гг |
| Фактический износ | 50% |
| Изоляция труб | рубероид, изовер |
| Толщина |  |
| Год укладки | 1976, 2011-2014 гг. |
| Фактический износ | 50% |
| Запорная арматура | ДУ-150РУ16, ДУ-200РУ16, ДУ-100РУ16 |
| Год установки | 1976, 2011-2014 гг. |
| Фактический износ | 50% |
| Вводы в нежилой фонд | здание администрации |
|  | здание клуба |
|  | здание больницы |
|  | здание школы |
|  | здание детского сада |
|  | предприятия и пр. |
| Кол-во вводов в нежилой фонд | 12 |
| Вводы в жилой фонд | ул. Центральная 17 |
|  | ул. Южная 16. |
| Кол-во вводов в жилой фонд | 33 |
| Температура теплоносителя (фактическая), расчетная | средняя 65 ºС на подаче |

Для производства тепловой энергии в с. Лянино используется твердое топливо (каменный уголь) 1200 тонн. Твердое топливо сжигается в котельных агрегатах КВР-0,8КБ (2 шт.) ; КВР-1,25 КБ. Аббоненты подсоеденнены по тупиковой схеме. Основная ветвь тепловой сети выполнена из стальных труб dy=180, 159 мм.

2.2 Бесхозные объекты

В  МО  Лянинский сельсовет Здвинского района Новосибирской области безхозных объектов нет.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

3.1 Жилищное строительство

Учитывая, планируемое развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области, повышения экономической и миграционной привлекательности сельского поселения, проектом предлагаются территории для развития индивидуального жилищного строительства. Развитие жилищного строительства предлагается как на новых территориях, включаемых в границы населенных пунктов, так и на свободных от застройки территориях в пределах существующих границ населенных пунктов сельского поселения за границами зон планировочных ограничений.

3.2 Теплоснабжение

Теплоснабжение является одной из основных подсистем энергетики. На теплоснабжение народного хозяйства и населения расходуется около 1/3 всех используемых в стране первичных топливно-энергетических ресурсов.

Основными направлениями совершенствования этой подсистемы являются концентрация и комбинирование производства теплоты и электрической энергии (теплофикация). Теплоснабжение от теплоэлектроцентралей сочетается с целесообразным применением экономичных котельных установок и утилизацией вторичных энергоустановок.

Эффективность использования теплоты во многих случаях недостаточна: завышены потери теплоты в тепловых сетях; разрегулирована и низкая гидравлическая устойчивость систем теплопотребления обуславливают общий перерасход теплоты и теплоносителя при недогреве одних и перегреве других потребителей. Важнейшими задачами теплоэнергетиков являются разработка и внедрение в системах теплоснабжения рациональных тепловых и гидравлических режимов, технических и организационных мероприятий, обеспечивающих максимальную экономичность работы этих систем, высокую эффективность и надежность их эксплуатации, а также нормального микроклимата в жилых, общественных и производственных помещениях.

Разработка и внедрение указанных режимов и мероприятий являются предметом наладки централизованных систем теплоснабжения.

При выполнении наладочных работ необходимо также по мере возможности разрабатывать мероприятия по совершенствованию организации эксплуатации и подготовки персонала, снижению тепловых и гидравлических потерь в сети и утечки теплоносителя, улучшению качества подпиточной воды, борьбе с внутренней и наружной коррозией, а также по организации учета отпуска и потребления теплоты.

Наладка системы централизованного теплоснабжения по технологии ее исполнения включает в себя три этапа.

На первом этапе разрабатываются технические и организационные мероприятия, обеспечивающие требуемые расходы теплоносителя через все системы теплопотребления при надежном, безопасном и наиболее экономичном для данных условий режиме работы всех звеньев системы теплоснабжения.

Первый этап включает в себя уточнение схем сетевой водоподогевательной установки источника теплоты и наружных тепловых сетей, в том числе сете, принадлежащих потребителям теплоты, а также тепловых пунктов. Важнейшим элементом является уточнение или определение тепловых нагрузок систем теплопотребления, подключенных к тепловым сетям.

На основании полученных данных производится:

разработка графиков отпуска теплоты;

определение расчетных расходов сетевой воды;

определение гидравлических характеристик источника теплоты и тепловых сетей;

гидравлический расчет источника теплоты и тепловых сетей;

разработка гидравлического режима работы системы теплоснабжения, построение графиков давлений в тепловых сетях;

выбор принципиальных схем автоматического регулирования и защиты сетей теплоснабжения;

разработка технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение рассчитанных гидравлического и теплового режимов работы системы теплоснабжения.

На втором этапе разработанные технические решения внедряются во всех звеньях системы. При этом особое внимание уделяется мероприятиям, влияющим на гидравлический режим сети и систем.

Третий этап заключается в регулировке системы по фактическому ее состоянию после проведения работ первых двух этапов.

3.2.1 Анализ схемы теплоснабжения поселения

В селе Лянино источником теплоснабжения является котельная с водогрейными котельными агрегатами: КВР-0,8КБ (2 шт.) ; КВР-1,25 КБ . К системе централизованного теплоснабжения подключены 45 потребителей.

Расчет отопительной тепловой нагрузки потребителей.

Qо_период = Qо_макс*[(Tв_р-Tн_ср.период)/(Tв_р-Tнро)]*N

где: Qо_период – количество тепловой энергии на отопление, потребленное в рассматриваемом периоде, Гкал; Qо_макс – расчетная (т.е. максимальная) присоединенная  отопительная  тепловая нагрузка абонента (здания), Гкал/ч; Tв_р – расчетная (нормативная) температура воздуха в отапливаемых помещениях зданий, С;            Tнро – температура наружного воздуха, расчетная для проектирования отопления (принимается по данным нормативного документа СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»); Tн_ср. период – средняя температура наружного воздуха за период, С. Нормативные значения  среднемесячной температуры наружного воздуха   для каждого рассматриваемого периода  принимаются  по данным нормативного документа СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».  N – число часов в рассматриваемом  месяце, час.

Qо_макс= Qо_период /[(Tв_р-Tн_ср.период)/(Tв_р-Tнро)]*N= 3483//[(20+9)/(20+38)]*5376= 1,29 Гкал/час

Расчет расхода сетевой воды.

Q = G*Cв*(Твх-Твых) = G*Cв*(Т1-Т2)

где: Q -  отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч ; Cв = 4,19 кДж/(кг*С) = 1 ккал/(кг*С) – массовая теплоемкость воды; Т1 – температура сетевой  воды в подающем  трубопроводе тепловой сети, С; Т2 – температура сетевой  воды в обратном  трубопроводе тепловой сети, С; G – расход воды (греющего теплоносителя), кг/ч, т/ч.

И  тогда  расход  воды  из предыдущей формулы  выражается следующим образом:

G = Q*10^6 / [Cв*(Т1-Т2)]=1,29*10^6 / [1*(89-67) ]=58,636 т/ч

Таблица 4 – Тепловой баланс котельной

| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/час | 2,46 |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность котельной (годовая) | Гкал/год | 13225 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей | Гкал/час | 1,29 |
| Выработка тепловой энергии | Гкал/год | 3056 |
| Годовой расход топлива | т/ год | 1200 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях от источника | Гкал/час | 0,0794 |
| Расход теплоносителя при графики 95-70 | т/час | 58,636 |
| КПД котельной | % | 80 |

Исходя из данных таблицы 4 запас мощности котельной составляет 52%.  Данный показатель является достаточным для нормальной работы тепловой сети. Значения показателей в таблице 4 получены с использованием укрупненных показателей. В указанных показателях заложена мощность технического резерва.Согласно генеральному плану развития села необходимость в увеличения тепловой мощности котельной отсутствует. В связи с этим основной задачей в области теплоснабжения является поддержание существующей системы теплоснабжения. Которое включает в себя ремонт и техническое обслуживание котельного оборудования, замена участков теплотрассы с истекшим сроком эксплуатации. Рекомендуется производить модернизацию котельного оборудования на агрегаты с улучшенными техническими показателями.

3.2.2 Температурный график тепловой сети

Температуры сетевой воды, в зависимости от температуры наружного воздуха, определенные при расчете температурного графика.

Температурный график тепловых сетей дает возможность поставщикам теплопередающих компаний устанавливать режим соответствия температуры передаваемого и возвратного теплоносителя среднесуточным температурным показателям окружающего воздуха.

В отопительный период для каждого населенного пункта РФ разрабатывается температурный график теплоснабжения (в небольших поселениях – температурный график котельной), который обязывает тепловые станции разного уровня обеспечивать технологические условия поставки теплоносителя потребителям.

Температурный график отопления - нормальный температурный график контуров отопительных сетевых трубопроводов, работающих исключительно на отопительную нагрузку и регулируемых централизованно.

Результаты расчета температурного графика тепловой сети сводятся в таблицу, задающую температурные режимы в узловых точках трубопровода в зависимости от Tнв (см. табл. 5).

Таблица 5 - График температурного режима котельной

| Температура наружного воздуха | Температура подаваемой сетевой воды | Температура обратной сетевой воды |
| --- | --- | --- |
| -35 | 89 | 67 |
| -30 | 84 | 64 |
| -25 | 78 | 61 |
| -20 | 72 | 57 |
| -15 | 68 | 54 |
| -10 | 62 | 50 |
| -5 | 56 | 46 |
| 0 | 50 | 42 |
| 5 | 44 | 38 |

(см. приложение 1)

3.2.3 Источники теплоснабжения

Источником теплоснабжения села Лянино является котельная на твердом топливе (уголь).

Котельная установка представляет собой комплекс устройств, размещенных в специальных помещениях и служащих для преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию  горячей воды. Основные элементы котельной установки — котел, топка, питательные и тягодутьевые устройства, устройства топливоподачи и автоматического регулирования и др.

Котел — это теплообменное устройство, в котором теплота от горячих продуктов сгорания топлива передается воде. В результате этого  в водогрейных котлах нагревается до требуемой температуры.

Топочное устройство служит для сжигания топлива и превращения его химической энергии в теплоту нагретых газов.

Питательные устройства (насосы, инжекторы) предназначены для подачи воды в котел.

Тягодутьевое устройство состоит из дутьевых вентиляторов, системы газовоздуховодов, дымососов и дымовой трубы, с помощью которых обеспечиваются подача необходимого количества воздуха в топку и движение продуктов сгорания по газоходам котла, а также удаление их в атмосферу. Продукты сгорания, перемещаясь по газоходам и соприкасаясь с поверхностью нагрева, передают теплоту воде.

Для обеспечения более экономичной работы современные котельные установки имеют вспомогательные элементы: водяной экономайзер и воздухоподогреватель, служащие соответственно для подогрева воды и воздуха; устройства для подачи топлива и удаления - золы, для очистки дымовых газов и питательной воды; приборы теплового контроля и средства автоматизации, обеспечивающие нормальную и бесперебойную работу всех звеньев котельной.

Котельные установки в зависимости от типа потребителей разделяются на энергетические, производственно-отопительные и отопительные. По виду вырабатываемого теплоносителя они делятся на паровые (для выработки пара) и водогрейные (для выработки горячей воды).

Отопительные котельные установки (в основном водогрейные) предназначены для обслуживания систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции производственных и жилых помещений.

В зависимости от масштаба теплоснабжения отопительные котельные разделяются на местные (индивидуальные), групповые и районные.

Групповые отопительные котельные обеспечивают теплотой группы зданий, жилые кварталы или небольшие микрорайоны. Такие котельные оборудуют  водогрейными котлами, как правило, большей теплопроизводительности, чем котлы для местных котельных. Эти котельные обычно размещают в специальных зданиях.

В котельной МУП ЖКХ "Лянинское" используются следующие котельные агрегаты  КВР-0,8КБ (2 шт.) ; КВР-1,25 КБ

Данные котельные агрегаты имеют следующие характеристики.

Таблица 6 - Технические характеристики водогрейного котла КВ- 1,25КБ

| Марка котла | Котел КВ- 1,25КБ |
| --- | --- |
| Мощность, МВт | 1,25 |
| Мощность, Гкал | 1,08 |
| Вид топлива | Уголь |
| КПД котла, не менее, % | 91 |
| Расход топлива, кг/ч | 189 |
| Температура уходящих газов, °C | 150 |
| Расход теплоносителя среды, м³/ч | 30 |
| Температура воды, °C | 70-95 |
| Давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 0.4 (4) |
| Аэродинамическое сопротивление, Па (мм. вод. ст.) | 300 |
| Срок службы котла | 10 лет |

Таблица 7 - Технические характеристики водогрейного котла КВР-0,8КБ

| Марка котла | Котел КВР-0,8КБ |
| --- | --- |
| Мощность, МВт | 0,8 |
| Мощность, Гкал | 0,69 |
| Вид топлива | Уголь |
| КПД котла, не менее, % | 80 |
| Расход топлива, кг/ч | 114 |
| Температура уходящих газов, °C | 150 |
| Температура воды, °C | 70-95 |
| Давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
| Срок службы котла | 10 лет |

3.2.4 Схема системы теплоснабжения

(см. приложение 2)

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПОСТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

4.1 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и

расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Котельные агрегаты  КВР-0,8КБ, КВР-1,25КБ, КВР-0,8КБ введены в эксплуатацию в 2005,  2011 и 2013 соответственно. Срок службы котельных агрегатов составляет 10 лет. Фактический износ оборудования составляет 50%. Рекомендуется производить своевременное обслуживание оборудования согласно технической документации. Для оборудования с большим процентом износа рекомендуется своевременно проводить капитальный ремонт или переоборудование.

4.2  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Реконструкция существующих участков тепловых сетей необходима для обновления трубопроводов с истекшим сроком службы и требующих капитального ремонта.  В случае замены участков тепловой сети рекомендуется использовать современные материалы трубопроводов и их тепловой изоляции, что значительно увеличивает срок службы трубопровода.

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения поселения является износ тепловых сетей. Значительная часть сетей имеет фактический ресурс, превышающий нормативный ресурс. В рассматриваемой настоящей работой перспективе (до 2030 года) по мере истечения ресурса участков тепловой сети рекомендуется своевременная реконструкция данных участков.

5. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

5.1 Инвестиции в источники теплоснабжения

Строительство новых источников теплоснабжения не планируется. Вместе с тем, в период реализации программы до 2030 года потребуется реконструкция действующих источников тепловой энергии в связи с полным износом оборудования.

В период 2015 -2020 гг. в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на границах балансовой принадлежности необходима установка приборов учета энергоресурсов (согласно проектной документации).

Оснащение приборами учета тепловой энергии существующей котельной. Узел учета на котельной – это комплекс приборов и устройств, предназначенный для учета тепловой энергии, теплоносителя, а также для контроля и регистрации его параметров. Конструктивно узел учета представляет собой набор «модулей», которые врезаются в трубопроводы. В узел учета тепла входят: вычислитель, преобразователи расхода, температуры, давления, приборы индикации температуры и давления, а также запорная арматура. Стоимость организации приборного учета на существующей котельной с. Лянино составит 583,106  тыс. руб. (таблица 8 ).

Таблица 8 – Расчет стоимости установки прибора учета тепловой энергии

| Статья расхода | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Проектная документация | 87640 |
| Комплект многопоточного теплосчетчика МКТС с четырьмя расходомерами | 179840 |
| Итого | 267480 |
| НДС | 48146 |
| Итого + НДС | 583106 |

Инвестиции в реконструируемые источники теплоснабжения по периодам приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Объект | Наименование оборудования | Стоимость введенного оборудования тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2020 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| Котельная | Котельный агрегат, КВР-0,8К- 2005 год | 400 |  |  |
|  | Котельный агрегат, КВР-1,25КБ-2011 год |  | 600 |  |
|  | Котельный агрегат, КВР-0,8К -2013год |  |  | 400 |
|  | Приборы учета | 583,106 |  |  |
| Итого по периодам |  | 983,106 | 600 | 400 |

5.2 Инвестиции в тепловые сети

Нормативный срок службы тепловых сетей составляет 20-25 лет. В период реализации плана развития до 2030 года рекомендуется заменить следующие участки трубопроводов согласно фактическому износу.

Удельные затраты на реконструкцию тепловых сетей различных диаметров приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Удельная стоимость прокладки 1 мп тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода.

В таблице 10 приведены общие инвестиции в заменяемые тепловые сети.

Таблица 10  Инвестиции в тепловые сети

| Условный диаметр, мм | Длина, м | Капитальные вложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 180 | 500 | 6750 |
| 159 | 1000 | 10000 |
| 76 | 800 | 5200 |
| 50 | 300 | 1200 |
| 40 | 200 | 400 |

6. РЕШЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и

в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении

правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-23 190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом

местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее

– уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон

деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны

(зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой

присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют

несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой

из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского

округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую

организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в

каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте

поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании

источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой

мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники

тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей

деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в

орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая

предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными

теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне

своей деятельности.

В настоящее время предприятие МУП ЖКХ «Лянинское» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации. Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией МУП ЖКХ «Лянинское».

7. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйственные тепловые сети на территории села Лянинское не выявлены.

Приложение 1 –График температурного режима работы котельной

0